## Sizing
1 MILL
|  | Load [kWh/year] | Investment Cost [MUSD @2015] | PV Size [kW] | Battery Size [kWh] | Genset Size [kW] | Fuel Consumption [kUSD/year] | Battery Replacement Cost [kUSD] | Fixed O&M [kUSD/year] | Cash Flow [kUSD/year] | Tariff no INV [USD/kWh] | LCoE [USD/kWh] | Direct CO2 Emitted [ton/year] | Elec from Fuel [GWh] | From Grid [ton/year]
| BAU | 323667.9273 | - | - | - | - | - | [5 empty] | 71.0977 |  | 71.0977
Hybrid | plus 50% | 489041.3287 | 0.72374 | 325.19 | 124.34 | 118.14 | 72.3222 | 1.4156 | 15.18 | 88.9178 | 0.00018182 | 0.0581 | 157.9864 | 0.2135 | 107.424
| plus 100% | 650244.9326 | 0.73286 | 326.3 | 136.36 | 128.58 | 127.6006 | 1.5703 | 15.43 | 144.6009 | 0.00022238 | 0.0611 | 278.741 | 0.37668 | 142.8343
Solar | plus 50% | 489041.3287 | 2.5047 | 902.1 | 1751.35 | - | - | 9.73 | 50.09 | 59.82 | 0.00012232 | 0.0997 | - | -
| plus 100% | 650244.9326 | 3.507 | 1220.86 | 2663.28 | - | - | 20.5475 | 70.14 | 90.6875 | 0.00013947 | 0.1072 | - | -
[14 empty] | 1179 | GWh Oil | IEA (2015) | 740 | ton/GWh
[14 empty] | 4464 | GWh Gas |  | 370 | ton/GWh
[14 empty] | 5845 | GWh Hydro |  | 0 | ton/GWh
[14 empty] | 3 | GWh PV |  | 0 | ton/GWh
219.6623
|  | Investment Cost [MUSD @2015] | PV Size [kW] | Battery Size [kWh] | Genset Size [kW] | Fuel Consumption [kUSD/year] | LCoE [USD/kWh]
Hybrid | plus 50% | 0.72374 | 325.19 | 124.34 | 118.14 | 72.3222 | 0.0581
| plus 100% | 0.73286 | 326.3 | 136.36 | 128.58 | 127.6006 | 0.0611
Solar | plus 50% | 2.5047 | 902.1 | 1751.35 | - | - | 0.0997
| plus 100% | 3.507 | 1220.86 | 2663.28 | - | - | 0.1072

## Loads
BAU
App | Number | Nom Power | Tot Time [min] | Time Var | Min Time On [min] | Window S | Window E
Elevator | 2 | 2200 | 405 | 0.2 | 10 | 7:00 | 16:00 | 420 | 960
Conveyor | 3 | 3000 | 405 | 0.2 | 10 | 7:00 | 16:00
Siever | 1 | 550 | 540 | 0.05 | 60 | 7:00 | 16:00
Grinder | 1 | 110000 | 540 | 0.05 | 60 | 7:00 | 16:00
Mixer | 1 | 22000 | 540 | 0.05 | 60 | 7:00 | 16:00
Warehouse Lights | 10 | 15 | 180 | 0.3 | 30 | 18:00 | 24:00 | 1080
PC | 30 | 100 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Office Lights | 30 | 10 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Printers | 2 | 400 | 15 | 0.2 | 1 | 8:00 | 18:00
Kettle | 3 | 1000 | 20 | 0.2 | 2 | 8:00 | 18:00
Refrigerator | 1 | - | - | - | - | - | -
Prod +50%
App | Number | Nom Power | Tot Time [min] | Time Var | Min Time On [min] | Window S | Window E
Elevator | 2 | 2200 | 607.5 | 0.2 | 10 | 6:00 | 20:00 | 360 | 1200
Conveyor | 3 | 3000 | 607.5 | 0.2 | 10 | 6:00 | 20:00
Siever | 1 | 550 | 810 | 0.05 | 60 | 6:00 | 20:00
Grinder | 1 | 110000 | 810 | 0.05 | 60 | 6:00 | 20:00
Mixer | 1 | 22000 | 810 | 0.05 | 60 | 6:00 | 20:00
Warehouse Lights | 10 | 15 | 180 | 0.3 | 30 | 18:00 | 24:00 | 1080
PC | 30 | 100 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Office Lights | 30 | 10 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Printers | 2 | 400 | 15 | 0.2 | 1 | 8:00 | 18:00
Kettle | 3 | 1000 | 20 | 0.2 | 2 | 8:00 | 18:00
Refrigerator | 1 | - | - | - | - | - | -
Prod +100%
App | Number | Nom Power | Tot Time [min] | Time Var | Min Time On [min] | Window S | Window E
Elevator | 2 | 2200 | 810 | 0.2 | 10 | 5:00 | 24:00
Conveyor | 3 | 3000 | 810 | 0.2 | 10 | 5:00 | 24:00
Siever | 1 | 550 | 1080 | 0.05 | 60 | 5:00 | 24:00
Grinder | 1 | 110000 | 1080 | 0.05 | 60 | 5:00 | 24:00
Mixer | 1 | 22000 | 1080 | 0.05 | 60 | 5:00 | 24:00
Warehouse Lights | 10 | 15 | 180 | 0.3 | 30 | 18:00 | 24:00
PC | 30 | 100 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Office Lights | 30 | 10 | 480 | 0.1 | 60 | 8:00 | 18:00
Printers | 2 | 400 | 15 | 0.2 | 1 | 8:00 | 18:00
Kettle | 3 | 1000 | 20 | 0.2 | 2 | 8:00 | 18:00